## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 47 | 47
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 47 | 47
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 47 | 47
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 42 | 4.031
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 42 | 0.29357
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 42 | 7.831
Merknad: Hovden basseng hadde høyt partikkelinnhold og fargetall i en prøve. Årsak ukjent. Omprøve fra bassenget 31.05 hadde gode verdier.
pH over tiltaksgrense i Endelausmarka. Ny ledning som er satt i drift med lavt forbruk . Ledning er satt på uttapping.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-05-03 | Os | 7 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-05-18 | Os | 7.3 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-05-03 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-05-03 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 10 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 9.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.45 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-05-10 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-05-03 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 8.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 8.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-05-23 | Os | 8.8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-05-03 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-05-03 | Os | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.8 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.49 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-05-23 | Os | 9.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-05-03 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Søvik |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Søvik | 7.1 | 0.29 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Søvik | 6.8 | 0.22 | 9.8 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Søvik | 6.9 | 0.29 | 13 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-05-03 | Helland | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-05-18 | Helland | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-05-31 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-05-03 | Skjelbreid | 7.9 | 5.5 | 28 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Skjelbreid | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2022-05-18 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-05-31 | Skjelbreid | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-05-03 | Holmefjord | 8.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-05-18 | Holmefjord | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 29 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.17793
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 8.0103
Merknad: Hovden basseng hadde høyt partikkelinnhold og fargetall i en prøve. Årsak ukjent. Omprøve fra bassenget 31.05 hadde gode verdier.
pH over tiltaksgrense i Endelausmarka. Ny ledning som er satt i drift med lavt forbruk . Ledning er satt på uttapping.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-05-03 | Os | 7 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-05-18 | Os | 7.3 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-05-03 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-05-03 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 10 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 9.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.45 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-05-10 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-05-03 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 8.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 8.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-05-23 | Os | 8.8 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-05-03 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Os | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-05-03 | Os | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Os | 7.8 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-05-23 | Os | 7.5 | 0.49 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-05-23 | Os | 9.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 12.2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2625
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.975
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-05-03 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-10 | Søvik |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-05-18 | Søvik | 7.1 | 0.29 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-23 | Søvik | 6.8 | 0.22 | 9.8 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Søvik | 6.9 | 0.29 | 13 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.093333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Stallabråtet bas | 2022-05-03 | Helland | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-05-18 | Helland | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-05-31 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 8.875
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 1.4125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.675
Merknad: Hovden basseng hadde høyt partikkelinnhold og fargetall i en prøve. Årsak ukjent. Omprøve fra bassenget 31.05 hadde gode verdier.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovden bas | 2022-05-03 | Skjelbreid | 7.9 | 5.5 | 28 | 0 | 0 | 0
| 2022-05-31 | Skjelbreid | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2022-05-18 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-05-31 | Skjelbreid | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mai 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.095
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-05-03 | Holmefjord | 8.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-05-18 | Holmefjord | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0