## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 34 | 3.6176
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 34 | 0.11118
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.9206
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka. Ny ledning som er satt i drift med lavt forbruk. Ledning er satt på uttapping.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-06-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-06-14 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-06-07 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.9 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-06-07 | Os | 10 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 9.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 10 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-06-21 | Os | 8.7 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-06-21 | Os | 8.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-06-14 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-06-21 | Os | 9.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-06-07 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-06-28 | Os | 7.8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-06-28 | Os | 9.5 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-06-07 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Søvik | 7 | 0.22 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Søvik | 7 | 0.23 | 11 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2022-06-14 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-06-28 | Helland | 7 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-06-14 | Skjelbreid | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-06-28 | Skjelbreid | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-06-14 | Holmefjord | 8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-06-28 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.10042
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 8.2
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka. Ny ledning som er satt i drift med lavt forbruk. Ledning er satt på uttapping.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-06-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-06-14 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-06-07 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.9 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-06-07 | Os | 10 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 9.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 10 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-06-21 | Os | 8.7 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-06-21 | Os | 8.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-06-14 | Os | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-06-21 | Os | 9.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-06-07 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-06-28 | Os | 7.8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-06-28 | Os | 9.5 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 12
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2225
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-06-07 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-14 | Søvik | 7 | 0.22 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-21 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-06-28 | Søvik | 7 | 0.23 | 11 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.25
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2022-06-14 | Skjelbreid | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-06-28 | Skjelbreid | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2022-06-14 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-06-28 | Helland | 7 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juni 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.09
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-06-14 | Holmefjord | 8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-06-28 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0