## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 37 | 37
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 31 | 4.1935
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 37 | 0.15622
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 37 | 7.5676
Merknad: Det er ikke analysert for fargetall i prøver tatt i påskeuken (prøvedato 29.03.21).
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-03-02 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-03-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-03-02 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.6 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 7.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-03-16 | Os VBA | 7.9 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-03-16 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-03-16 | Os VBA | 8.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-03-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-03-02 | Os VBA | 8.6 | 0.28 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8.6 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-03-02 | Os VBA | 8 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8.2 | 0.13 |  | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-03-02 | Os VBA | 7.9 | 0.23 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-03-02 | Os VBA | 7.5 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 7.8 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-03-02 | Søvik VBA | 6.9 | 0.28 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Søvik VBA | 6.9 | 0.27 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Søvik VBA | 6.8 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Søvik VBA | 6.9 | 0.28 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Søvik VBA | 7.3 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-03-23 | Hegglandsdalen VBA | 7.7 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-03-23 | Helland VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-03-09 | Helland VBA | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-03-23 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2021-03-09 | Skjelbred VBA | 6.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 27 | 27
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 27 | 27
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 27 | 27
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 22 | 2.1818
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 27 | 0.13185
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 27 | 7.7333
Merknad: Det er ikke analysert for fargetall i prøver tatt i påskeuken (prøvedato 29.03.21).
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-03-02 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-03-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-03-02 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.6 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 7.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-03-16 | Os VBA | 7.9 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-03-16 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-03-16 | Os VBA | 8.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-03-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-03-02 | Os VBA | 8.6 | 0.28 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8.6 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-03-02 | Os VBA | 8 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 8.2 | 0.13 |  | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-03-02 | Os VBA | 7.9 | 0.23 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-03-02 | Os VBA | 7.5 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Os VBA | 7.8 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 18
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.288
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.96
Merknad: Det er ikke analysert for fargetall i prøver tatt i påskeuken (prøvedato 29.03.21).
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-03-02 | Søvik VBA | 6.9 | 0.28 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-09 | Søvik VBA | 6.9 | 0.27 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-16 | Søvik VBA | 6.8 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-23 | Søvik VBA | 6.9 | 0.28 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-03-29 | Søvik VBA | 7.3 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.35
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-03-23 | Hegglandsdalen VBA | 7.7 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-03-23 | Helland VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-03-09 | Helland VBA | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-03-23 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 6.8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2021-03-09 | Skjelbred VBA | 6.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mars 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml