## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 42 | 42
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 45 | 6.0889
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 45 | 0.17089
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 45 | 7.4711
Merknad:
30.04.24 Mangler E.coli og koliforme enkelte steder pga helligdag.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-04-02 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 6.8 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-04-02 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-04-02 | Os | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 7.1 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-04-02 | Os | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 9.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-04-09 | Os | 7.3 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-04-09 | Os | 7.2 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-04-09 | Os | 7.6 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-04-02 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-04-23 | Os | 8.1 | 0.27 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-04-02 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 7.3 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7.1 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-04-02 | Os | 7.8 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-04-23 | Os | 8.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-04-23 | Os | 7 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-04-02 | Søvik | 6.9 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Søvik | 6.9 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Søvik | 7 | 0.34 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Søvik | 7 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-04-02 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2024-04-30 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 |  |  | 0
Lager Heiane | 2024-04-02 | Helland | 6.8 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2024-04-02 | Skjelbreid | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-04-02 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2024-04-16 | Skjelbreid | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2024-04-30 | Skjelbreid | 7.4 | 0.1 | 5 |  |  | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-04-16 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-04-30 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 |  |  | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 31 | 31
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 31 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 31 | 0.17645
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 31 | 7.5548
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-04-02 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 6.8 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-04-02 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-04-02 | Os | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 7.1 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-04-02 | Os | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 9.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-04-09 | Os | 7.3 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-04-09 | Os | 7.2 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-04-09 | Os | 7.6 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-04-02 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-04-23 | Os | 8.1 | 0.27 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-04-02 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Os | 7.3 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Os | 7.1 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-04-02 | Os | 7.8 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-04-23 | Os | 8.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-04-23 | Os | 7 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 14.8
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.25
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.92
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-04-02 | Søvik | 6.9 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-09 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-16 | Søvik | 6.9 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-23 | Søvik | 7 | 0.34 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-30 | Søvik | 7 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.0667
Merknad
30.04.24 Mangler E.coli og koliforme enkelte steder pga helligdag.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2024-04-02 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2024-04-30 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 |  |  | 0
Lager Heiane | 2024-04-02 | Helland | 6.8 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.55
Merknad
30.04.24 Mangler E.coli og koliforme enkelte steder pga helligdag.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2024-04-02 | Skjelbreid | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-04-02 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2024-04-16 | Skjelbreid | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2024-04-30 | Skjelbreid | 7.4 | 0.1 | 5 |  |  | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | April 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8
Merknad
30.04.24 Mangler E.coli og koliforme enkelte steder pga helligdag.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-04-16 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-04-30 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 |  |  | 0