## Ark1
Oppsummering vannkvalitet Os kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Januar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 27 | 27
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 33 | 32
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | 20 | Ingen unormal endring | 27 | 5.1481
Turbiditet (FNU) | VBA: 1 | Ingen unormal endring | 33 | 0.26788
Surhetsgrad (pH) |  | <6,5 og >9,5 | 27 | 7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-01-02 | Os VBA |  | 0.1 |  | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-01-07 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-01-14 | Os VBA | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-01-21 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os vba, rentvann | 2020-01-28 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-01-02 | Os VBA |  | 0.1 |  | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-01-14 | Os VBA | 6.7 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-01-28 | Os VBA | 6.8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-01-02 | Os VBA |  | 0.16 |  | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-01-07 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-01-14 | Os VBA | 6.7 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-01-21 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-01-28 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-01-28 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-01-21 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-01-02 | Os VBA |  | 0.12 |  | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-01-14 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-01-28 | Os VBA | 7 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-01-14 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-01-02 | Os VBA |  | 0.1 |  | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-01-07 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-01-14 | Os VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-01-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-01-28 | Os VBA | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-01-14 | Os VBA | 6.9 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-01-07 | Os VBA | 7.2 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-01-21 | Os VBA | 7 | 0.4 | 17 | 41 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-01-02 | Søvik VBA |  | 0.28 |  | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-01-07 | Søvik VBA | 7.1 | 0.33 | 19 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-01-14 | Søvik VBA | 7.2 | 0.32 | 20 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-01-21 | Søvik VBA | 7.1 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-01-28 | Søvik VBA | 7.6 | 0.32 | 19 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-01-28 | Hegglandsdalen vba | 7.6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 0