## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 41 | 41
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 42 | 3.5833
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 42 | 0.1831
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 42 | 7.9976
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-08-02 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 7.5 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-08-09 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-08-02 | Os | 7.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 7.9 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.5 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-08-02 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 10 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 9.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 10 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-08-16 | Os | 8.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-08-16 | Os | 8.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-08-09 | Os | 8.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-08-16 | Os | 9.5 | 0.44 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-08-02 | Os | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-08-02 | Os | 8.2 | 0.26 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-08-30 | Os | 7.8 | 0.83 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-08-09 | Os | 9.5 | 0.69 | 2.5
| 2022-08-30 | Os | 9.7 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-08-02 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Søvik | 6.8 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Søvik | 6.6 | 0.19 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Søvik | 7 | 0.29 | 10 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2022-08-23 | Helland | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-08-09 | Helland | 7.1 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-08-23 | Skjelbreid | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-08-23 | Skjelbreid | 7.8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-08-09 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-08-23 | Holmefjord | 8 | 0.34 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 31 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 31 | 0.17968
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 31 | 8.2871
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-08-02 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 7.5 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-08-09 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-08-02 | Os | 7.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 7.9 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.5 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-08-02 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 10 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 9.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 10 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-08-16 | Os | 8.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-08-16 | Os | 8.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-08-09 | Os | 8.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-08-16 | Os | 9.5 | 0.44 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-08-02 | Os | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Os | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-08-02 | Os | 8.2 | 0.26 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-08-30 | Os | 7.8 | 0.83 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-08-09 | Os | 9.5 | 0.69 | 2.5
| 2022-08-30 | Os | 9.7 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 11.6
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.234
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-08-02 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-09 | Søvik | 6.8 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-16 | Søvik | 6.6 | 0.19 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-23 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-08-30 | Søvik | 7 | 0.29 | 10 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.16
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2022-08-23 | Helland | 7.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-08-09 | Helland | 7.1 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.096667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-08-23 | Skjelbreid | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-08-23 | Skjelbreid | 7.8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-08-09 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.34
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-08-23 | Holmefjord | 8 | 0.34 | 2.5 | 0 | 0 | 0