## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 34 | 34
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 34 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 6.2727
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.15152
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.8212
Merknad: Holmefjord barneskule. 1 koliform. Omprøve tatt 12.08 var fin. Skyldes løsrivelse av biofilm under prøvetaking.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-08-05 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-08-12 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-08-05 | Os vba | 8.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-08-05 | Os vba | 9.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-08-05 | Os vba | 8.5 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-08-05 | Os vba | 7.6 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-08-05 | Os vba | 8.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-08-12 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-08-19 | Os vba | 9.3 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-08-05 | Os vba | 7.8 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-08-05 | Os vba | 9.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-08-26 | Os vba | 7.3 | 0.35 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-08-26 | Os vba | 8.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-08-05 | Søvik vba | 8 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Søvik vba | 7.3 | 0.17 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Søvik vba | 7.1 | 0.21 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Søvik vba | 7 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2025-08-19 | Helland vba | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2025-08-05 | Skjelbreid vba | 7.4 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-08-19 | Skjelbreid vba | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2025-08-05 | Holmefjord vba | 8.1 | 0.17 | 5 | 1 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Holmefjord vba |  |  |  | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1436
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.936
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-08-05 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-08-12 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-08-05 | Os vba | 8.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-08-05 | Os vba | 9.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-08-05 | Os vba | 8.5 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-08-05 | Os vba | 7.6 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-08-05 | Os vba | 8.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-08-12 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-08-19 | Os vba | 9.3 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-08-05 | Os vba | 7.8 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-08-05 | Os vba | 9.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-08-26 | Os vba | 7.3 | 0.35 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-08-26 | Os vba | 8.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 15.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.22
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.35
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-08-05 | Søvik vba | 8 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Søvik vba | 7.3 | 0.17 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | Søvik vba | 7.1 | 0.21 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | Søvik vba | 7 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2025-08-19 | Helland vba | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.13
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.55
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2025-08-05 | Skjelbreid vba | 7.4 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-08-19 | Skjelbreid vba | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.17
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8.1
Merknad: Holmefjord barneskule. 1 koliform. Omprøve tatt 12.08 var fin. Skyldes løsrivelse av biofilm under prøvetaking.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2025-08-05 | Holmefjord vba | 8.1 | 0.17 | 5 | 1 | 0 | 0
| 2025-08-12 | Holmefjord vba |  |  |  | 0 | 0