## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 35 | 6.9429
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 35 | 0.18029
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 35 | 7.6686
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-11-07 | Os | 6.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 6.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-11-07 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-11-07 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-11-14 | Os | 9.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 9.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-11-14 | Os | 8.1 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-11-14 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-11-14 | Os | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-11-07 | Os | 8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-11-14 | Os | 9 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-11-07 | Os | 7.6 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-11-07 | Os | 7.7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-11-21 | Os | 9.3 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-11-07 | Søvik | 7.2 | 0.21 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Søvik | 7.7 | 0.24 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Søvik | 7.1 | 0.28 | 22 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-11-14 | Helland | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-11-28 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-11-14 | Skjelbreid | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-11-28 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-11-14 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-11-28 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1888
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.764
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-11-07 | Os | 6.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 6.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-11-07 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-11-07 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-11-14 | Os | 9.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 9.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-11-14 | Os | 8.1 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-11-14 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-11-14 | Os | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-11-07 | Os | 8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-11-14 | Os | 9 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-11-07 | Os | 7.6 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-11-07 | Os | 7.7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-11-21 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-11-21 | Os | 9.3 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 22
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.24
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-11-07 | Søvik | 7.2 | 0.21 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-14 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-21 | Søvik | 7.7 | 0.24 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-28 | Søvik | 7.1 | 0.28 | 22 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Stallabråtet bas | 2023-11-14 | Helland | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-11-28 | Helland | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.2
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovden bas | 2023-11-14 | Skjelbreid | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-11-28 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | November 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-11-14 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-11-28 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0