## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 45 | 45
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 45 | 6.1644
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 45 | 0.25556
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 45 | 7.6133
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-10-01 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-10-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-10-15 | Os | 7.7 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-10-01 | Os | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.8 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-10-01 | Os | 9.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 9.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-10-15 | Os | 8.8 | 0.19 | 5.3 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-10-15 | Os | 8.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-10-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 6.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-10-15 | Os | 9.2 | 0.18 | 5.4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-10-01 | Os | 7.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-10-01 | Os | 7.5 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-10-22 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-10-22 | Os | 9.6 | 0.16 | 5.7 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-10-01 | Søvik | 6.8 | 0.28 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 17 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2024-10-15 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-10-29 | Helland | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2024-10-15 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2024-10-29 | Helland | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2024-10-15 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2024-10-15 | Skjelbreid | 7.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-10-29 | Skjelbreid | 7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2024-10-01 | Skjelbreid | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-10-15 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-10-01 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 29 | 29
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 29 | 5.0483
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.31
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 7.7897
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-10-01 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-10-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-10-15 | Os | 7.7 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-10-01 | Os | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.8 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-10-01 | Os | 9.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 9.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-10-15 | Os | 8.8 | 0.19 | 5.3 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-10-15 | Os | 8.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-10-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 6.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-10-15 | Os | 9.2 | 0.18 | 5.4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-10-01 | Os | 7.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Os | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Os | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-10-01 | Os | 7.5 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-10-22 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-10-22 | Os | 9.6 | 0.16 | 5.7 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 15.2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.244
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.94
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-10-01 | Søvik | 6.8 | 0.28 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-08 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-15 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-22 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 17 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1275
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2024-10-15 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-10-29 | Helland | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2024-10-15 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2024-10-29 | Helland | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.12
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.35
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2024-10-15 | Skjelbreid | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2024-10-15 | Skjelbreid | 7.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-10-29 | Skjelbreid | 7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2024-10-01 | Skjelbreid | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Oktober 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-10-15 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-10-01 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-29 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0