## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 37 | 37
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 37 | 37
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 37 | 5.9459
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 37 | 0.14378
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 37 | 7.6216
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-08-06 | Os | 7.2 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-08-13 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-08-06 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-08-06 | Os | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-08-06 | Os | 9.9 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 9.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-08-06 | Os | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-08-06 | Os | 8.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-08-13 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-08-20 | Os | 9.3 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-08-06 | Os | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-08-27 | Os | 9.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-08-06 | Søvik | 6.8 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Søvik | 7.1 | 0.22 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Søvik | 6.7 | 0.26 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Søvik | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2024-08-07 | Helland | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-08-20 | Helland | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2024-08-07 | Helland | 7.2 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2024-08-20 | Helland | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2024-08-07 | Skjelbreid | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2024-08-07 | Skjelbreid | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-08-20 | Skjelbreid | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-08-07 | Holmefjord | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-08-07 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.13625
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.8333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-08-06 | Os | 7.2 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-08-13 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-08-06 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-08-06 | Os | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-08-06 | Os | 9.9 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 9.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-08-06 | Os | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-08-06 | Os | 8.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-08-13 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-08-20 | Os | 9.3 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-08-06 | Os | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Os | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-08-27 | Os | 7.3 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-08-27 | Os | 9.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 13.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.24
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-08-06 | Søvik | 6.8 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-13 | Søvik | 7.1 | 0.22 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-20 | Søvik | 6.7 | 0.26 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-08-27 | Søvik | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.135
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.075
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2024-08-07 | Helland | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-08-20 | Helland | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2024-08-07 | Helland | 7.2 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2024-08-20 | Helland | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2024-08-07 | Skjelbreid | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2024-08-07 | Skjelbreid | 7.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-08-20 | Skjelbreid | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-08-07 | Holmefjord | 7.9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-08-07 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0