## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 4.1472
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.18833
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.8647
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-09-06 | Os | 7.5 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-09-06 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-09-06 | Os | 7.8 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.6 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8 | 0.39 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-27 | Os | 7.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-09-06 | Os | >10 | 0.26 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 9.8 | 0.14 | 7.3 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | >10 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-27 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-09-13 | Os | 8.1 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-09-13 | Os | 8.6 | 0.12 | 7.1 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-09-06 | Os | 8.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-09-13 | Os | 8.9 | 0.19 | 9.2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-09-06 | Os | 7.7 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.1 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-09-06 | Os | 8.3 | 0.36 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-09-26 | Os | 7.9 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-09-27 | Os | 9.8 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-09-06 | Søvik | 7.2 | 0.27 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Søvik | 6.7 | 0.28 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Søvik | 7 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Søvik | 6.7 | 0.19 | 10 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-09-06 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-09-20 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-09-06 | Skjelbreid | 6.8 | 0.05 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-09-20 | Skjelbreid | 6.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-09-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-09-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 26
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 26
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 26 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 26 | 3.2962
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 26 | 0.20308
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 8.1542
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-09-06 | Os | 7.5 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-09-06 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-09-06 | Os | 7.8 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.6 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8 | 0.39 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-27 | Os | 7.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-09-06 | Os | >10 | 0.26 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 9.8 | 0.14 | 7.3 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | >10 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-27 | Os | 9.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-09-13 | Os | 8.1 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-09-13 | Os | 8.6 | 0.12 | 7.1 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-09-06 | Os | 8.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-09-13 | Os | 8.9 | 0.19 | 9.2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-09-06 | Os | 7.7 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Os | 7.1 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Os | 8.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Os | 7.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-09-06 | Os | 8.3 | 0.36 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-09-26 | Os | 7.9 | 0.47 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-09-27 | Os | 9.8 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 11.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.235
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-09-06 | Søvik | 7.2 | 0.27 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-13 | Søvik | 6.7 | 0.28 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-20 | Søvik | 7 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-09-26 | Søvik | 6.7 | 0.19 | 10 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.2
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2022-09-06 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-09-20 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 4.3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.09
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.75
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2022-09-06 | Skjelbreid | 6.8 | 0.05 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-09-20 | Skjelbreid | 6.7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | September 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-09-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-09-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0