## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 34 | 34
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 34 | 34
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 34 | 34
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 34 | 6.2941
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 34 | 0.17441
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.8235
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå rapportert som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-07-04 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-07-04 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-07-11 | Os | 9.9 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-07-11 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-07-11 | Os | 8.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-07-04 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-07-25 | Os | 8.4 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.27 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-07-25 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-07-25 | Os | 9.9 | 0.81 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-07-04 | Søvik | 7.1 | 0.34 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Søvik | 7.7 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Søvik | 7 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-07-11 | Helland | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-07-26 | Helland | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-07-11 | Skjelbreid | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-07-26 | Skjelbreid | 8.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-07-26 | Holmefjord | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-07-11 | Holmefjord | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.17583
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.9917
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-07-04 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-07-04 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-07-11 | Os | 9.9 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-07-11 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-07-11 | Os | 8.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-07-04 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-07-25 | Os | 8.4 | 0.59 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Os | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Os | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Os | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-07-04 | Os | 7.7 | 0.27 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-07-25 | Os | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-07-25 | Os | 9.9 | 0.81 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 16
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2525
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.175
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-07-04 | Søvik | 7.1 | 0.34 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-11 | Søvik | 7.7 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-18 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-07-25 | Søvik | 7 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.13
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Kommunehuset | 2023-07-11 | Helland | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-07-26 | Helland | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holdhus skole | 2023-07-11 | Skjelbreid | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-07-26 | Skjelbreid | 8.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-07-26 | Holmefjord | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-07-11 | Holmefjord | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0