## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 40 | 40
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 40 | 40
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 40 | 40
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 40 | 5.1
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 40 | 0.351
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 40 | 7.455
Merknad En prøver ga mistanke om forurensning. Dette førte umiddelbart til ytterligere undersøkelse og korrigerende tiltak.
Alle resultater av oppfølgingsprøver var tilfredsstillende.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-12-01 | Os VBA | 7.1 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 6.6 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-12-01 | Os VBA | 7.1 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-12-01 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.5 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 7.8 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-12-01 | Os VBA | 6.9 | 0.11 | 22
| 2020-12-15 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-12-01 | Os VBA | 8.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-12-15 | Os VBA | 8.9 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-12-01 | Os VBA | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.9 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 8 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-12-08 | Os VBA | 8.2 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-12-08 | Os VBA | 7.2 | 0.48 | 3 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-12-01 | Søvik VBA | 6.9 | 0.18 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Søvik VBA | 7.2 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Søvik VBA | 6.9 | 0.37 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Søvik VBA | 7 | 0.34 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Søvik VBA | 7.6 | 0.28 | 22 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-12-08 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Hegglandsdalen | 7.5 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.97 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2020-12-01 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-12-15 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-12-01 | Eikelandsosen VV, Helland |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-12-15 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.7 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2020-12-01 | Holmefjord vba, rentvann | 7.9 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 27 | 27
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 27 | 27
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 27 | 27
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 28 | 2.9286
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 28 | 0.18464
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 28 | 7.55
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-12-01 | Os VBA | 7.1 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 6.6 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-12-01 | Os VBA | 7.1 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-12-01 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.5 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 7.8 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-12-01 | Os VBA | 6.9 | 0.11 | 22
| 2020-12-15 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-12-01 | Os VBA | 8.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 8.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-12-15 | Os VBA | 8.9 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-12-01 | Os VBA | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Os VBA | 7.9 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Os VBA | 8 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-12-08 | Os VBA | 8.2 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-12-08 | Os VBA | 7.2 | 0.48 | 3 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 21.6
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.316
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.12
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-12-01 | Søvik VBA | 6.9 | 0.18 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-08 | Søvik VBA | 7.2 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Søvik VBA | 6.9 | 0.37 | 21 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Søvik VBA | 7 | 0.34 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-28 | Søvik VBA | 7.6 | 0.28 | 22 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 2.24
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.5333
Merknad En prøver ga mistanke om forurensning. Dette førte umiddelbart til ytterligere undersøkelse og korrigerende tiltak.
Alle resultater av oppfølgingsprøver var tilfredsstillende.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-12-08 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-15 | Hegglandsdalen | 7.5 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-12-21 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.97 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Fusa Mekaniske | 2020-12-01 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-12-15 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-12-01 | Eikelandsosen VV, Helland |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.21
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 6.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hovden bas | 2020-12-15 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.7 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Desember 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.13
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord barneskole | 2020-12-01 | Holmefjord vba, rentvann | 7.9 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0