## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 33 | 4
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.23606
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.6394
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-04-06 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-04-06 | Os VBA | 7.6 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-04-06 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-04-13 | Os VBA | 8.2 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-04-13 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-04-13 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-04-06 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-04-27 | Os VBA | 8.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-04-06 | Os VBA | 8.5 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-04-06 | Os VBA | 8.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-04-27 | Os VBA | 7.3 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-04-06 | Søvik VBA | 7.4 | 0.36 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Søvik VBA | 6.9 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Søvik VBA | 7.3 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Søvik VBA | 6.8 | 0.35 | 16 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-04-27 | Hegglandsdalen VBA | 7.7 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-04-20 | Helland VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-04-06 | Helland VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-04-20 | Helland VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2021-04-06 | Skjelbred VBA | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-04-20 | Skjelbred VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2021-04-06 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 22 | 22
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 22 | 22
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 22 | 22
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 22 | 2.2727
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 22 | 0.22864
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 22 | 7.8682
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-04-06 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-04-06 | Os VBA | 7.6 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-04-06 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-04-13 | Os VBA | 8.2 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-04-13 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-04-13 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-04-06 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-04-27 | Os VBA | 8.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-04-06 | Os VBA | 8.5 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-04-06 | Os VBA | 8.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-04-27 | Os VBA | 7.3 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 17
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3425
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-04-06 | Søvik VBA | 7.4 | 0.36 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-13 | Søvik VBA | 6.9 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-20 | Søvik VBA | 7.3 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-27 | Søvik VBA | 6.8 | 0.35 | 16 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.72
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-04-27 | Hegglandsdalen VBA | 7.7 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-04-20 | Helland VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-04-06 | Helland VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-04-20 | Helland VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.6
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holdhus skole | 2021-04-06 | Skjelbred VBA | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-04-20 | Skjelbred VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | April 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.14
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2021-04-06 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0