## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 39 | 39
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 39 | 39
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 39 | 39
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 39 | 3.4615
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 39 | 0.39103
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 39 | 7.5872
Merknad En prøve indikerte redusert bruksmessing kvalitet. Ingen indikasjon på hygienisk utrygt vann.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-09-01 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 6.8 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-09-08 | Os VBA | 7.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-09-01 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.8 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 7.8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-09-22 | Os VBA | 8.1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-09-22 | Os VBA | 8.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-09-15 | Os VBA | 8.8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-09-08 | Os VBA | 8.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-09-08 | Os VBA | 8.5 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-09-01 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 8.4 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 8.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-09-08 | Os VBA | 8.7 | 0.61 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-09-01 | Os VBA | 7.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 7.2 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-09-01 | Søvik VBA | 7 | 0.27 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Søvik VBA | 6.9 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Søvik VBA | 6.8 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Søvik VBA | 6.9 | 0.36 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Søvik VBA | 7.8 | 0.31 | 13 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-09-08 | Hegglandsdalen vba | 7.4 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Hegglandsdalen vba | 7.2 | 0.38 | 6 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Hegglandsdalen vba | 7.4 | 0.43 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Hegglandsdalen vba | 7.5 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2020-09-22 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.9 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-09-09 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-09-09 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2020-09-22 | Holmefjord VV | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 26 | 26
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 26 | 26
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 26 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 26 | 2.1923
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 26 | 0.46038
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 26 | 7.8231
Merknad En prøve indikerte redusert bruksmessing kvalitet. Ingen indikasjon på hygienisk utrygt vann.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-09-01 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 6.8 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-09-08 | Os VBA | 7.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-09-01 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 7.8 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 7.8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-09-22 | Os VBA | 8.1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-09-22 | Os VBA | 8.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-09-15 | Os VBA | 8.8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-09-08 | Os VBA | 8.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-09-08 | Os VBA | 8.5 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-09-01 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Os VBA | 8.4 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Os VBA | 8.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-09-08 | Os VBA | 8.7 | 0.61 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-09-01 | Os VBA | 7.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Os VBA | 7.2 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 11.4
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.284
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.08
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-09-01 | Søvik VBA | 7 | 0.27 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-08 | Søvik VBA | 6.9 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Søvik VBA | 6.8 | 0.24 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Søvik VBA | 6.9 | 0.36 | 11 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Søvik VBA | 7.8 | 0.31 | 13 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 3.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3425
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.375
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-09-08 | Hegglandsdalen vba | 7.4 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-15 | Hegglandsdalen vba | 7.2 | 0.38 | 6 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-22 | Hegglandsdalen vba | 7.4 | 0.43 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-09-29 | Hegglandsdalen vba | 7.5 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.125
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Fusa Mekaniske | 2020-09-22 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.9 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-09-09 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 6.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Ropeidet | 2020-09-09 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | September 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.14
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord barneskole | 2020-09-22 | Holmefjord VV | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0