## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 29 | 29
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 29 | 4.3966
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.16483
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 7.5138
Merknad: xxx
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-02-01 | Os | 7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.1 | 0.35 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-02-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-02-01 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-02-15 | Os | 7.5 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-02-15 | Os | 8.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-02-08 | Os | 8.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-02-01 | Os | 8.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-02-01 | Os | 7.4 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-02-01 | Os | 7.7 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-02-01 | Os | 7.2 | 0.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-02-01 | Søvik | 7.6 | 0.27 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Søvik | 6.9 | 0.28 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Søvik | 7.3 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-02-08 | Helland | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-02-08 | Skjelbreid | 6.7 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-02-08 | Holmefjord | 8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-02-08 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.15333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.5714
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-02-01 | Os | 7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.1 | 0.35 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-02-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-02-01 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.7 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-02-15 | Os | 7.5 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-02-15 | Os | 8.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-02-08 | Os | 8.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-02-01 | Os | 8.9 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-02-01 | Os | 7.4 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-02-01 | Os | 7.7 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-02-01 | Os | 7.2 | 0.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 16.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2575
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.175
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-02-01 | Søvik | 7.6 | 0.27 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-08 | Søvik | 6.9 | 0.28 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-15 | Søvik | 7.3 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-02-22 | Søvik | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.4
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2022-02-08 | Helland | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.16
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 6.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2022-02-08 | Skjelbreid | 6.7 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Februar 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.13
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-02-08 | Holmefjord | 8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-02-08 | Holmefjord | 8.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0