## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 36 | 4.3333
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.27306
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.45
Merknad: | Askvik basseng hadde høyt partikkelinnhold i en prøve. Årsak ukjent, alle andre parametre var gode.
Sundøy, en Intestinal eneterokk ga misstanke om forurensning. Alle oppfølgingsprøver var gode, trolig ingen reell forurensnig.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-03-01 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-03-08 | Os | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-03-01 | Os | 7.7 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-03-15 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-03-15 | Os | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-03-08 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 1
Søre Øyane skule | 2022-03-01 | Os | 9 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 9.1 | 0.63 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-03-01 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-03-01 | Os | 7.7 | 4.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-03-01 | Os | 7.1 | 1.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.7 | 0.51 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-03-01 | Søvik | 6.9 | 0.29 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Søvik | 7.3 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-03-08 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-03-22 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2022-03-22 | Skjelbreid | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-03-08 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-03-08 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 26
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 26 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 26 | 2.8269
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 26 | 0.32038
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 26 | 7.4885
Merknad | Askvik basseng hadde høyt partikkelinnhold i en prøve. Årsak ukjent, alle andre parametre var gode.
Sundøy, en Intestinal eneterokk ga misstanke om forurensning. Alle oppfølgingsprøver var gode, trolig ingen reell forurensnig.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-03-01 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-03-08 | Os | 6.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-03-01 | Os | 7.7 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-03-15 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-03-15 | Os | 8.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-03-08 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 1
Søre Øyane skule | 2022-03-01 | Os | 9 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 9.1 | 0.63 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-03-01 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Os | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-03-01 | Os | 7.7 | 4.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-03-01 | Os | 7.1 | 1.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Os | 7.7 | 0.51 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 14
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.24
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.08
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-03-01 | Søvik | 6.9 | 0.29 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-08 | Søvik | 7.3 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-15 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-22 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2022-03-29 | Søvik | 7.1 | 0.25 | 13 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Kommunehuset | 2022-03-08 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2022-03-22 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Ropeidet | 2022-03-22 | Skjelbreid | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mars 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-03-08 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-03-08 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0