## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 4.1364
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.16455
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.603
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-04-03 | Os | 7.1 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.1 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-04-03 | Os | 7.2 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-04-03 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-04-03 | Os | 9.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 9.8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-04-11 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-04-11 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-04-03 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-04-25 | Os | 9 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-04-03 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-04-03 | Os | 7.3 | 0.53 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-04-25 | Os | 7.3 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-04-25 | Os | 9.7 | 0.54 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-04-03 | Søvik | 7.1 | 0.24 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Søvik | 6.8 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Søvik | 7.5 | 0.28 | 17 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-04-03 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-04-18 | Helland | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-04-03 | Skjelbreid | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-04-18 | Skjelbreid | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-04-18 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.16792
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.6708
Merknad: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-04-03 | Os | 7.1 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.1 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-04-03 | Os | 7.2 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-04-03 | Os | 7.3 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-04-03 | Os | 9.7 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 9.8 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-04-11 | Os | 7.4 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-04-11 | Os | 7.5 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-04-03 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-04-25 | Os | 9 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-04-03 | Os | 7.2 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-04-03 | Os | 7.3 | 0.53 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-04-25 | Os | 7.3 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-04-25 | Os | 9.7 | 0.54 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 16
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.25
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.125
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-04-03 | Søvik | 7.1 | 0.24 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-11 | Søvik | 6.8 | 0.21 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-18 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-25 | Søvik | 7.5 | 0.28 | 17 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.25
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2023-04-03 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-04-18 | Helland | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2023-04-03 | Skjelbreid | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-04-18 | Skjelbreid | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | April 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-04-18 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0