## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 3.8571
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.10333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.4286
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-04-05 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-04-26 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-04-11 | Os | 8.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-04-05 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-04-26 | Os | 9 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-04-26 | Os | 8.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-04-05 | Os | 7.3 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-04-26 | Os | 7.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-04-05 | Søvik | 7.2 | 0.24 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2022-04-05 | Helland | 7.1 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-04-19 | Helland | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-04-05 | Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-04-05 | Skjelbreid | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-04-19 | Skjelbreid | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-04-05 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 12 | 12
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 12 | 12
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 12 | 12
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 12 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 12 | 0.085
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 12 | 7.6417
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-04-05 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-26 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-04-26 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-04-11 | Os | 8.2 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-04-05 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Os | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-04-26 | Os | 9 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-04-26 | Os | 8.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-04-05 | Os | 7.3 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-04-26 | Os | 7.6 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 12
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.22
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-04-05 | Søvik | 7.2 | 0.24 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-11 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-19 | Søvik | 6.9 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.12
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.2
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2022-04-05 | Helland | 7.1 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2022-04-19 | Helland | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.066667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.8333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2022-04-05 | Skjelbreid | 6.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2022-04-05 | Skjelbreid | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2022-04-19 | Skjelbreid | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | April 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-04-05 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0