## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 34 | 3.6176
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 34 | 0.27294
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.1971
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-02-04 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.2 | 0.23 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-02-11 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-02-04 | Os | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-02-25 | Os | 7.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-02-18 | Os | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-02-11 | Os | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-02-11 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-02-04 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.4 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-02-04 | Os | 7.4 | 0.78 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.6 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-02-04 | Os | 7 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-02-04 | Søvik | 6.9 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Søvik | 7.1 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Søvik | 6.8 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Søvik | 7 | 0.27 | 15 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-02-25 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2020-02-26 | Helland | 7.2 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-02-26 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-02-12 | Helland | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2020-02-26 | Skjelbreid | 6.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2020-02-26 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-02-26 | Skjelbreid |  |  |  | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-02-12 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2020-02-26 | Holmefjord | 8 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 22 | 22
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 22 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 22 | 0.31955
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 22 | 7.2909
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-02-04 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.2 | 0.23 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-02-11 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-02-04 | Os | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.1 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-02-25 | Os | 7.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-02-18 | Os | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-02-11 | Os | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-02-11 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-02-04 | Os | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.4 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-02-04 | Os | 7.4 | 0.78 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.6 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-02-04 | Os | 7 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 15.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.265
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-02-04 | Os | 6.9 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-11 | Os | 7.1 | 0.26 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-18 | Os | 6.8 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2020-02-25 | Os | 7 | 0.27 | 15 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.15
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-02-25 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Helland vba, rentvann | 2020-02-26 | Helland | 7.2 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-02-26 | Helland | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-02-12 | Helland | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12333
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.5
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Skjelbreid vba, rentvann | 2020-02-26 | Skjelbreid | 6.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2020-02-26 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-02-26 | Skjelbreid |  |  |  | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-02-12 | Skjelbreid | 6.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.28
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord vba, rentvann | 2020-02-26 | Holmefjord | 8 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0