## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 42 | 42
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 42 | 42
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 42 | 4.5238
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 42 | 0.24095
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 42 | 7.6786
Merknad: På grunn av 17. mai og Kristi himmelfartsdag er det i uke 20 ikke analysert for intestinale enterokokker.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-05-02 | Os | 7.3 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.1 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.2 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-05-02 | Os | 7.1 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-05-02 | Os | 7.5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.5 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.5 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-05-02 | Os | 9.8 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 9.8 | 0.11 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 9.8 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-05-09 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-05-09 | Os | 7.9 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-05-02 | Os | 7.8 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-05-30 | Os | 8.9 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-05-02 | Os | 7.3 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.4 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-05-02 | Os | 7.5 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-05-23 | Os | 7.4 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-05-23 | Os | 9.7 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-05-02 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Søvik | 6.8 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Søvik | 7.1 | 0.17 | 16 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Søvik | 7 | 0.25 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Søvik | 7 | 0.22 | 17 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2023-05-31 | Helland | 7.2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-05-02 | Helland | 7.3 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-05-15 | Helland | 7.2 | 0.05 | 3 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-05-31 | Skjelbreid | 7.1 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-05-31 | Skjelbreid | 7 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-05-02 | Skjelbreid | 8.1 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-05-15 | Skjelbreid | 8.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-05-31 | Holmefjord | 8.1 | 0.61 | 3 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-05-02 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 28 | 28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 28 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 28 | 0.27393
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 28 | 7.8214
Merknad: På grunn av 17. mai og Kristi himmelfartsdag er det i uke 20 ikke analysert for intestinale enterokokker.
pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-05-02 | Os | 7.3 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.1 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.1 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.2 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-05-02 | Os | 7.1 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-05-02 | Os | 7.5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.5 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.5 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-05-02 | Os | 9.8 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 9.8 | 0.11 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 9.8 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-05-09 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-05-09 | Os | 7.9 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-05-02 | Os | 7.8 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-05-30 | Os | 8.9 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-05-02 | Os | 7.3 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Os | 7.4 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Os | 7.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Os | 7.6 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Os | 7.6 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-05-02 | Os | 7.5 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-05-23 | Os | 7.4 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-05-23 | Os | 9.7 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 15.8
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.22
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 7
Merknad: På grunn av 17. mai og Kristi himmelfartsdag er det i uke 20 ikke analysert for intestinale enterokokker.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-05-02 | Søvik | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-09 | Søvik | 6.8 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-15 | Søvik | 7.1 | 0.17 | 16 | 0 | 0
| 2023-05-23 | Søvik | 7 | 0.25 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-05-30 | Søvik | 7 | 0.22 | 17 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.066667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2333
Merknad: På grunn av 17. mai og Kristi himmelfartsdag er det i uke 20 ikke analysert for intestinale enterokokker.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2023-05-31 | Helland | 7.2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-05-02 | Helland | 7.3 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-05-15 | Helland | 7.2 | 0.05 | 3 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.65
Merknad: På grunn av 17. mai og Kristi himmelfartsdag er det i uke 20 ikke analysert for intestinale enterokokker.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-05-31 | Skjelbreid | 7.1 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-05-31 | Skjelbreid | 7 | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-05-02 | Skjelbreid | 8.1 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-05-15 | Skjelbreid | 8.4 | 0.05 | 3 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mai 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 3
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.36
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.1
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-05-31 | Holmefjord | 8.1 | 0.61 | 3 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-05-02 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 0