## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 40 | 16
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 40 | 16
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 40 | 16
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 40 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 40 | 0.14375
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 40 | 7.5813
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-07-02 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.2 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-07-02 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-07-02 | Os vba | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-07-09 | Os vba | 9.7 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 9.7 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 9.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-07-09 | Os vba | 7.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-07-02 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.6 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-07-23 | Os vba | 9.4 | 0.86 | 7 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-07-02 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.8 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-07-30 | Os vba | 7.4 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-07-23 | Os vba | 7.4 | 0.37 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-07-02 | Søvik vba | 6.9 | 0.39 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Søvik vba | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Søvik vba | 6.9 | 0.34 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Søvik vba | 6.8 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Søvik vba | 6.8 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2024-07-09 | Helland vba | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2024-07-09 | Skjelbreid vba | 7.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2024-07-24 | Skjelbreid vba | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-07-24 | Holmefjord vba | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-07-09 | Holmefjord vba | 8.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 30 | 5.0667
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.186
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.6767
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-07-02 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.2 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-07-02 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-07-02 | Os vba | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.5 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-07-09 | Os vba | 9.7 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 9.7 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 9.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-07-09 | Os vba | 7.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-07-02 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.6 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-07-23 | Os vba | 9.4 | 0.86 | 7 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-07-02 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Os vba | 7.4 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Os vba | 7.8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Os vba | 7.8 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-07-30 | Os vba | 7.4 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-07-23 | Os vba | 7.4 | 0.37 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 14.6
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.276
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.88
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-07-02 | Søvik vba | 6.9 | 0.39 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-09 | Søvik vba | 7 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-16 | Søvik vba | 6.9 | 0.34 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-23 | Søvik vba | 6.8 | 0.19 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2024-07-30 | Søvik vba | 6.8 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Kommunehuset | 2024-07-09 | Helland vba | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holdhus skole | 2024-07-09 | Skjelbreid vba | 7.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2024-07-24 | Skjelbreid vba | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2024
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-07-24 | Holmefjord vba | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-07-09 | Holmefjord vba | 8.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0