## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 33 | 5.0909
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.24424
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.5182
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-11-03 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 6.6 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 6.9 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-11-03 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 7.3 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-11-03 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 7.9 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 7.3 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-11-24 | Os VBA | 7.7 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-11-24 | Os VBA | 7.5 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-11-17 | Os VBA | 7.8 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-11-03 | Os VBA | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8.7 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-11-17 | Os VBA | 9.1 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-11-03 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 8.4 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8.4 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 7.7 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-11-10 | Os VBA | 8.1 | 0.27 | 4 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-11-03 | Os VBA | 7.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-11-03 | Søvik VBA | 6.8 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Søvik VBA | 7 | 0.36 | 25 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Søvik VBA | 7 | 0.26 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Søvik VBA | 7 | 0.34 | 23 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-11-03 | Hegglandsdalen | 7.4 | 0.87 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-11-17 | Eikelandsosen VV, Helland vba | 6.9 | 0.22 | 3 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-11-03 | Eikelandsosen VV, Helland vba | 6.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-11-17 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid vba | 6.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 22 | 22
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 22 | 22
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 22 | 2.5455
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 22 | 0.17864
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 22 | 7.7682
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-11-03 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 6.6 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 6.9 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-11-03 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 7.3 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-11-03 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 7.9 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 7.3 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-11-24 | Os VBA | 7.7 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-11-24 | Os VBA | 7.5 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-11-17 | Os VBA | 7.8 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-11-03 | Os VBA | 8.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8.7 | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-11-17 | Os VBA | 9.1 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-11-03 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Os VBA | 8.4 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Os VBA | 8.4 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Os VBA | 7.7 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-11-10 | Os VBA | 8.1 | 0.27 | 4 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-11-03 | Os VBA | 7.3 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 23.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3075
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-11-03 | Søvik VBA | 6.8 | 0.27 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Søvik VBA | 7 | 0.36 | 25 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Søvik VBA | 7 | 0.26 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Søvik VBA | 7 | 0.34 | 23 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 2.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.61
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.5
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-11-03 | Hegglandsdalen | 7.4 | 0.87 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-10 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-17 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-11-24 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.165
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.6
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Kommunehuset | 2020-11-17 | Eikelandsosen VV, Helland vba | 6.9 | 0.22 | 3 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2020-11-03 | Eikelandsosen VV, Helland vba | 6.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 0
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Ropeidet | 2020-11-17 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid vba | 6.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | November 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 0
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker