## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 39 | 39
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 39 | 39
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 39 | 39
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 39 | 3.641
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 39 | 0.1941
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 39 | 7.5
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-06-01 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-06-01 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-06-01 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.2 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-06-22 | Os VBA | 7.5 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-06-22 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.7 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-06-22 | Os VBA | 9 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 8.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.6 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-06-29 | Os VBA | 7.2 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-06-01 | Søvik vba | 6.7 | 0.31 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Søvik vba | 6.8 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Søvik vba | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Søvik vba | 6.8 | 0.29 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Søvik vba | 7.1 | 0.34 | 14 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-06-29 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.58 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-06-29 | Helland vba | 7.2 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-06-01 | Helland vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-06-15 | Helland vba | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-06-29 | Helland vba | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2021-06-01 | Skjelbreid vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-06-15 | Skjelbreid vba | 6.8 | 0.49 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2021-06-29 | Skjelbreid vba | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 26
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 26 | 26
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 26 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 26 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 26 | 0.16231
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 26 | 7.6962
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-06-01 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-06-01 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-06-01 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.2 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-06-22 | Os VBA | 7.5 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-06-22 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.7 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-06-22 | Os VBA | 9 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Os VBA | 7.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Os VBA | 8.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Os VBA | 7.6 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-06-01 | Os VBA | 8.4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-06-29 | Os VBA | 7.2 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 14.8
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.308
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-06-01 | Søvik vba | 6.7 | 0.31 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-08 | Søvik vba | 6.8 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-15 | Søvik vba | 7.1 | 0.27 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-22 | Søvik vba | 6.8 | 0.29 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-06-29 | Søvik vba | 7.1 | 0.34 | 14 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.58
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-06-29 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.58 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.175
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-06-29 | Helland vba | 7.2 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-06-01 | Helland vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-06-15 | Helland vba | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 44376 | Helland vba | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.24333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2021-06-01 | Skjelbreid vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-06-15 | Skjelbreid vba | 6.8 | 0.49 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2021-06-29 | Skjelbreid vba | 7.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juni 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Ingen analyser i juni mnd.