## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 34
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 35 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 35 | 0.14914
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 35 | 7.7857
Merknad: 3 Intestinale enterokokker Os Helsestasjon. Kokevarsel sendt og doble omprøver tatt 14.08 og 15.08. Ingen funn på omprøvene, og kokevarselet ble opphevet mandag 17.08.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-08-04 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-08-11 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 3
| 2026-08-18 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-08-04 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-08-04 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-08-04 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-08-11 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-08-18 | Os VBA | 9.3 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-08-04 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-08-04 | Os VBA | 8.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-08-25 | Os VBA | 7.4 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-08-25 | Os VBA | 8.9 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-08-04 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 9.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 9.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2026-08-18 | Helland VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Torsneset | 2026-08-04 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2026-08-18 | Skjelbreid VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-08-04 | Skjelbreid VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2026-08-04 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 30
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 30 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 30 | 30
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 30 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.15667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.7833
Merknad: 3 Intestinale enterokokker Os Helsestasjon. Kokevarsel sendt og doble omprøver tatt 14.08 og 15.08. Ingen funn på omprøvene, og kokevarselet ble opphevet mandag 17.08.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-08-04 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-08-11 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 3
| 2026-08-18 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-08-04 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-08-04 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-08-04 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-08-11 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-08-18 | Os VBA | 9.3 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-08-04 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-08-04 | Os VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-08-04 | Os VBA | 8.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-08-25 | Os VBA | 7.4 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-08-25 | Os VBA | 8.9 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-08-04 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-11 | Os VBA | 9.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-18 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-25 | Os VBA | 9.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.35
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2026-08-18 | Helland VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Torsneset | 2026-08-04 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2026-08-18 | Skjelbreid VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-08-04 | Skjelbreid VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2026-08-04 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0