## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 38 | 38
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 38 | 38
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 38 | 38
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 38 | 4.1842
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 38 | 0.12895
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 38 | 7.6658
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-03-07 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.2 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-03-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-03-07 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7.3 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.3 | 0.45 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-03-07 | Os | 9.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 9.8 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-03-14 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-03-14 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-03-07 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-03-28 | Os | 8.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-03-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-03-07 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-03-28 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-03-28 | Os | 9.7 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-03-07 | Søvik | 7.3 | 0.25 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Søvik | 7.1 | 0.33 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Søvik | 7.1 | 0.23 | 18 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2023-03-21 | Helland | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-03-07 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-03-21 | Helland | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-03-21 | Skjelbreid | 9.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-03-21 | Skjelbreid | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-03-14 | Skjelbreid | 8.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-03-07 | Skjelbreid | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-03-21 | Skjelbreid | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-03-21 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-03-07 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.1275
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.6375
Merknad: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-03-07 | Os | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.2 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-03-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-03-07 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7.3 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.3 | 0.45 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-03-07 | Os | 9.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 9.8 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-03-14 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-03-14 | Os | 7.7 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-03-07 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-03-28 | Os | 8.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-03-07 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Os | 7.2 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-03-07 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-03-28 | Os | 7.4 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-03-28 | Os | 9.7 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 18.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.26
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.175
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-03-07 | Søvik | 7.3 | 0.25 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-14 | Søvik | 7.2 | 0.23 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-21 | Søvik | 7.1 | 0.33 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-03-28 | Søvik | 7.1 | 0.23 | 18 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.096667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2023-03-21 | Helland | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2023-03-07 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-03-21 | Helland | 7.1 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.068
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 8.38
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-03-21 | Skjelbreid | 9.1 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-03-21 | Skjelbreid | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-03-14 | Skjelbreid | 8.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2023-03-07 | Skjelbreid | 7.7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-03-21 | Skjelbreid | 8.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mars 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.085
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-03-21 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-03-07 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0