## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 31 | 31
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 31 | 31
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 31 | 4.8903
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 31 | 0.20097
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 31 | 7.5839
Merknad: xxx
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-12-07 | Os | 7 | 0.38 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-12-07 | Os | 7.2 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-12-07 | Os | 7.3 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-12-14 | Os | 8.3 | 0.28 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-12-14 | Os | 8.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-12-07 | Os | 8.3 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-12-14 | Os | 8.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-12-07 | Os | 7.3 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-12-07 | Os | 7.6 | 0.37 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-12-28 | Os | 7.3 | 0.95 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-12-07 | Os | 6.7 | 0.31 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 6.9 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 6.8 | 0.28 | 19 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-12-28 | Helland | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-12-14 | Helland | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-12-28 | Skjelbreid | 7.4 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2021-12-14 | Skjelbreid | 7.7 | 0.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-12-28 | Skjelbreid | 7.7 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2021-12-14 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.19524
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.7095
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-12-07 | Os | 7 | 0.38 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-12-07 | Os | 7.2 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-12-07 | Os | 7.3 | 0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.6 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 7.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-12-14 | Os | 8.3 | 0.28 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-12-14 | Os | 8.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-12-07 | Os | 8.3 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-12-14 | Os | 8.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-12-07 | Os | 7.3 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Os | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Os | 8.1 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Os | 7.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-12-07 | Os | 7.6 | 0.37 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-12-28 | Os | 7.3 | 0.95 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 20.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2775
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-12-07 | Søvik | 6.7 | 0.31 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-14 | Søvik | 6.9 | 0.25 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-21 | Søvik | 7 | 0.27 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-12-28 | Søvik | 6.8 | 0.28 | 19 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.18333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-12-28 | Helland | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-12-14 | Helland | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-12-28 | Helland | 7.4 | 0.24 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 4.05
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.21
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2021-12-14 | Skjelbreid | 7.7 | 0.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-12-28 | Skjelbreid | 7.7 | 0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Desember 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2021-12-14 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0