## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 28 | 28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 28 | 3.8929
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 28 | 0.22214
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 28 | 7.525
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-07-06 | Os vba | 7.3 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-07-13 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-07-06 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-07-20 | Os vba | 7.3 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-07-20 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-07-13 | Os vba | 8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-07-20 | Os vba | 9.3 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-07-06 | Os vba | 7.8 | 0.37 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 8.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.3 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.9 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-07-06 | Os vba | 8 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-07-27 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-07-06 | Søvik vba | 7 | 0.31 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Søvik vba | 6.8 | 0.31 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Søvik vba | 6.9 | 0.21 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Søvik vba | 6.7 | 0.26 | 12 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-07-27 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-07-26 | Helland vba | 7.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-07-26 | Skjelbreid vba | 7.9 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 21 | 2.381
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.1881
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.6476
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-07-06 | Os vba | 7.3 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-07-13 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-07-06 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 7.4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-07-20 | Os vba | 7.3 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-07-20 | Os vba | 7.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-07-13 | Os vba | 8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-07-20 | Os vba | 9.3 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-07-06 | Os vba | 7.8 | 0.37 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Os vba | 8.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Os vba | 7.3 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Os vba | 7.9 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-07-06 | Os vba | 8 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-07-27 | Os vba | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 13.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2725
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-07-06 | Søvik vba | 7 | 0.31 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-13 | Søvik vba | 6.8 | 0.31 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-20 | Søvik vba | 6.9 | 0.21 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2021-07-27 | Søvik vba | 6.7 | 0.26 | 12 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.57
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.5
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-07-27 | Hegglandsdalen | 7.5 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-07-26 | Helland vba | 7.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.5
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-07-26 | Skjelbreid vba | 7.9 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml