## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 29 | 28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 30 | 4.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 30 | 0.189
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 30 | 7.1067
Merknad En prøver ga mistanke om forurensning. Dette førte umiddelbart til ytterligere undersøkelse og korrigerende tiltak.
Alle resultater av oppfølgingsprøver var tilfredsstillende.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Varåsen basseng, ut | 2021-01-12 | Os | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-01-05 | Os | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Os | 7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Os | 6.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.8 | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-01-19 | Os | 6.9 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-01-19 | Os | 7.1 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-01-19 | Os | 7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-01-12 | Os | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.9 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-01-05 | Os | 8.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-01-05 | Os | 7.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Os | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Os | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-01-05 | Os | 7.4 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-01-05 | Os | 7 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-01-05 | Søvik | 7 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Søvik | 6.7 | 0.35 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Søvik | 7.2 | 0.31 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Søvik | 6.8 | 0.31 | 20 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-01-05 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Hegglandsdalen | 7.9 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-01-26 | Helland | 7.1 | 0.11 | 2
Kommunehuset | 2021-01-12 | Helland | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-01-26 | Helland | 6.5 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2021-01-26 | Skjelbreid | 6.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-01-12 | Skjelbreid | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2021-01-26 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 18 | 18
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 18 | 18
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 18 | 17
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 18 | 2.0556
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 18 | 0.15722
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 18 | 7.0833
Merknad En prøver ga mistanke om forurensning. Dette førte umiddelbart til ytterligere undersøkelse og korrigerende tiltak.
Alle resultater av oppfølgingsprøver var tilfredsstillende.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Varåsen basseng, ut | 2021-01-12 | Os | 6.9 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-01-05 | Os | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Os | 7 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Os | 6.9 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.8 | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-01-19 | Os | 6.9 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-01-19 | Os | 7.1 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-01-19 | Os | 7 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-01-12 | Os | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.9 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-01-05 | Os | 8.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-01-05 | Os | 7.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Os | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Os | 7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Os | 6.8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-01-05 | Os | 7.4 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-01-05 | Os | 7 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 20.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3175
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.925
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2021-01-05 | Søvik | 7 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-12 | Søvik | 6.7 | 0.35 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-19 | Søvik | 7.2 | 0.31 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Søvik | 6.8 | 0.31 | 20 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.42
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.75
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2021-01-05 | Hegglandsdalen | 7.6 | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-01-26 | Hegglandsdalen | 7.9 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.9333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Helland vba, rentvann | 2021-01-26 | Helland | 7.1 | 0.11 | 2
Kommunehuset | 2021-01-12 | Helland | 7.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2021-01-26 | Helland | 6.5 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.125
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Vengsneset pst | 2021-01-26 | Skjelbreid | 6.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2021-01-12 | Skjelbreid | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Januar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.12
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord barneskole | 2021-01-26 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0