## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 37 | 37
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 37 | 37
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 37 | 37
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 37 | 3.7568
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 37 | 0.18243
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 37 | 7.3378
Merknad
Tømmernes bro har hatt høy turbiditet i perioder. Alle helserelaterte parametre er gode.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-03-03 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-03-11 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-03-03 | Os vba | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-03-24 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-03-24 | Os vba | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-03-17 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-03-11 | Os vba | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 8.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-03-11 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-03-03 | Os vba | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-03-11 | Os vba | 7.8 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-03-03 | Os vba | 7.3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.2 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2020-03-03 | Søvik vba | 7 | 0.28 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Søvik vba | 7.1 | 0.23 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Søvik vba | 7.2 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Søvik vba | 7.2 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Søvik vba | 7.6 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-03-24 | Hegglandsdalen vba | 7.8 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2020-03-11 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-03-25 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2020-03-25 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-03-11 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2020-03-25 | Holmefjord VV | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 26 | 26
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 26 | 26
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 26 | 26
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 26 | 2.1154
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 26 | 0.175
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 26 | 7.3808
Merknad
Tømmernes bro har hatt høy turbiditet i perioder. Alle helserelaterte parametre er gode.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-03-03 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-03-11 | Os vba | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-03-03 | Os vba | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-03-24 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-03-24 | Os vba | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-03-17 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-03-11 | Os vba | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 8.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-03-11 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-03-03 | Os vba | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Os vba | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Os vba | 7.5 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-03-11 | Os vba | 7.8 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2020-03-03 | Os vba | 7.3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Os vba | 7.2 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 14.4
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.25
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 5 | 7.22
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-03-03 | Søvik vba | 7 | 0.28 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-11 | Søvik vba | 7.1 | 0.23 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-17 | Søvik vba | 7.2 | 0.25 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-24 | Søvik vba | 7.2 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2020-03-31 | Søvik vba | 7.6 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.36
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-03-24 | Hegglandsdalen vba | 7.8 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.145
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Fusa Mekaniske | 2020-03-11 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2020-03-25 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hovden bas | 2020-03-25 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2020-03-11 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Mars 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord barneskole | 2020-03-25 | Holmefjord VV | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0