## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 32
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 6.5455
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.1697
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.5939
Merknad: | 1 intestinal enterokokk fra Tømmernes bro tatt 18.11.25. Kokevarsel ble sendt, og omprøver tatt. Ingen funn i omprøver. Kokevarselet ble opphevet 24.11.25.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-11-04 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-11 | Os VBA | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-25 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-11-04 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-11-04 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-11 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-25 | Os VBA | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-11-11 | Os VBA | 9.6 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-25 | Os VBA | 9.9 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-11-11 | Os VBA | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-11-11 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-11-11 | Os VBA | 7.6 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-11-04 | Os VBA | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-11-11 | Os VBA | 8.4 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-11-04 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-11 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-25 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-11-04 | Os VBA | 7.4 | 0.64 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-11-18 | Os VBA | 7.2 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 1
Hegglandsdalen endeledning | 2025-11-18 | Os VBA | 8.8 | 0.27 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-11-04 | Søvik VBA | 7.3 | 0.27 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-11 | Søvik VBA | 7.4 | 0.27 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-18 | Søvik VBA | 7 | 0.21 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2025-11-25 | Søvik VBA | 7.4 | 0.23 | 17 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-11-25 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2025-11-11 | Skjelbreid VBA | 8.4 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-11-25 | Skjelbreid VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2025-11-11 | Holmefjord VBA | 8.1 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | November 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml