## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 35 | 6.3429
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 35 | 0.16029
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 35 | 7.6029
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-06-03 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 8.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-06-03 | Os VBA | 7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-06-03 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.4 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-06-10 | Os VBA | 9.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-06-10 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-06-10 | Os VBA | 7.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-06-10 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-06-03 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-06-24 | Os VBA | 9.1 | 0.54 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-06-03 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.4 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-06-03 | Os VBA | 9.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-06-24 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-06-24 | Os VBA | 8.9 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-06-03 | Søvik VBA | 7.6 | 0.21 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Søvik VBA | 7 | 0.26 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Søvik VBA | 7.5 | 0.25 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Søvik VBA | 7 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2025-06-24 | Helland VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-06-10 | Helland VBA | 6.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2025-06-10 | Skjelbreid VBA | 6.9 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-06-24 | Skjelbreid VBA | 6.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2025-06-24 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2025-06-10 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1532
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-06-03 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.1 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 8.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-06-03 | Os VBA | 7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-06-03 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.4 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-06-10 | Os VBA | 9.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-06-10 | Os VBA | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-06-10 | Os VBA | 7.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-06-10 | Os VBA | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-06-03 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-06-24 | Os VBA | 9.1 | 0.54 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-06-03 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Os VBA | 7.4 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-06-03 | Os VBA | 9.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-06-24 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-06-24 | Os VBA | 8.9 | 0.28 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 16.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.24
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.275
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-06-03 | Søvik VBA | 7.6 | 0.21 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | Søvik VBA | 7 | 0.26 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | Søvik VBA | 7.5 | 0.25 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | Søvik VBA | 7 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2025-06-24 | Helland VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2025-06-10 | Helland VBA | 6.9 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.7333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2025-06-10 | Skjelbreid VBA | 6.9 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-06-24 | Skjelbreid VBA | 6.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2025-06-24 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juni 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.17
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2025-06-10 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0