## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 36 | 3.8333
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.13139
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.5944
Merknad: xxx
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-08-03 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-08-10 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-08-03 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-08-17 | Os VBA | 8 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-08-17 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-08-10 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-08-17 | Os VBA | 9.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-08-03 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-08-03 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-08-31 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-08-03 | Søvik VBA | 7.1 | 0.29 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Søvik VBA | 7.1 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Søvik VBA | 6.8 | 0.32 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Søvik VBA | 6.8 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-08-23 | Helland VBA | 7.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-08-10 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-08-23 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-08-23 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2021-08-10 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2021-08-23 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2021-08-23 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 24 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.1075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2021-08-03 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-08-10 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-08-03 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-08-17 | Os VBA | 8 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-08-17 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-08-10 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-08-17 | Os VBA | 9.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-08-03 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Os VBA | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Os VBA | 8.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-08-03 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-08-31 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 5 | 15.2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.28
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.94
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2021-08-03 | Søvik VBA | 7.1 | 0.29 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-10 | Søvik VBA | 7.1 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-17 | Søvik VBA | 6.8 | 0.32 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-24 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2021-08-31 | Søvik VBA | 6.8 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.11667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2021-08-23 | Helland VBA | 7.3 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-08-10 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2021-08-23 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 6.8333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-08-23 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 44418 | Skjelbreid VBA | 6.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 44431 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2021-08-23 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0