## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 21 | 21
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 21 | 21
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 21 | 21
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 15 | 2.2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 21 | 0.12571
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 21 | 7.4524
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2020-04-06 | Os | 6.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-14 | Os | 7.5 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Os | 7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 | Os | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2020-04-06 | Os | 6.9 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Os | 7.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2020-04-06 | Os | 7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-14 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 | Os | 7.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2020-04-21 | Os | 7.6 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2020-04-21 | Os | 7.3 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2020-04-14 | Os | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2020-04-06 | Os | 8.6 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Os | 8.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2020-04-06 | Os | 7.4 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2020-04-06 | Os | 7.6 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-14 | Os | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Os | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 | Os | 7.8 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2020-04-14 | Os | 8.4 | 0.48 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 3 | 13
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2725
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.35
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2020-04-06 | Søvik | 7.1 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-04-14 | Søvik | 7.1 | 0.37 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-21 | Søvik | 8.2 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2020-04-27 | Søvik | 7 | 0.24 | 12 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.56
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Hegglandsdalen skole,rentvann | 2020-04-27 | Hegglandsdalen | 7.7 | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.16
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Helland vba, rentvann | 2020-04-21 | Eikelandsosen VV, Helland | 7.2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2020-04-21 | Eikelandsosen VV, Helland | 6.5 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1375
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.5
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lager Heiane | 2020-04-06 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 7.1 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2020-04-21 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2020-04-21 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.3 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2020-04-06 | Eikelandsosen VV, Skjelbreid | 6.5 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | April 2020
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 1 | 2
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.18
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Holmefjord vba, rentvann | 2020-04-21 | Holmefjord VV | 7.9 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 0