## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 4.3056
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.15333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.6194
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-02-07 | Os | 7.2 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-02-07 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.4 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-02-07 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-02-07 | Os | 9.8 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 9.9 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-02-14 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-02-14 | Os | 7.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-02-07 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-02-28 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-02-07 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-02-07 | Os | 7.4 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-02-28 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-02-28 | Os | 9.6 | 0.43 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-02-07 | Søvik | 7 | 0.23 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Søvik | 7.2 | 0.27 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Søvik | 7.2 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Søvik | 7.5 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-02-07 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-02-21 | Helland | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-02-28 | Skjelbreid | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-02-07 | Skjelbreid | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-02-21 | Skjelbreid | 7.7 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Skjelbreid | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-02-21 | Holmefjord | 8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-02-07 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 24 | 24
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 24 | 24
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 24 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 24 | 0.15125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 24 | 7.6958
Merknader: 1) pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-02-07 | Os | 7.2 | 0.23 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-02-07 | Os | 7.3 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.4 | 0.17 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-02-07 | Os | 7.6 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.4 | 0.19 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.6 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-02-07 | Os | 9.8 | 0.18 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 9.9 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-02-14 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-02-14 | Os | 7.8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-02-07 | Os | 7.5 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-02-28 | Os | 7.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-02-07 | Os | 7.4 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Os | 7.6 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Os | 7.3 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Os | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-02-07 | Os | 7.4 | 0.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-02-28 | Os | 7.4 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-02-28 | Os | 9.6 | 0.43 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 18.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2725
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.225
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-02-07 | Søvik | 7 | 0.23 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-14 | Søvik | 7.2 | 0.27 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-21 | Søvik | 7.2 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Søvik | 7.5 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.075
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.25
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2023-02-07 | Helland | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-02-21 | Helland | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.525
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-02-28 | Skjelbreid | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-02-07 | Skjelbreid | 7 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-02-21 | Skjelbreid | 7.7 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2023-02-28 | Skjelbreid | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.05
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-02-21 | Holmefjord | 8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-02-07 | Holmefjord | 8.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0