## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 3.4694
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.14917
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 8.0194
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Høy pH også på prøven fra Bjørnen basseng denne måneden.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-07-05 | Os | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-07-12 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-07-05 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-07-05 | Os | 10 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 10 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-07-19 | Os | 8.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-07-19 | Os | 10 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-07-12 | Os | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-07-19 | Os | 9.2 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-07-05 | Os | 8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.8 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-07-05 | Os | 8.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-07-26 | Os | 9.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-07-26 | Os | 9.6 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2022-07-05 | Søvik | 7 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Søvik | 7 | 0.23 | 9.9 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Søvik | 7 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2022-07-12 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-07-27 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-07-12 | Helland | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2022-07-27 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2022-07-12 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-07-12 | Holmefjord | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-27 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1588
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 8.3
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Høy pH også på prøven fra Bjørnen basseng denne måneden.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2022-07-05 | Os | 7.1 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.2 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.4 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2022-07-12 | Os | 7.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.5 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2022-07-05 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 7.8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2022-07-05 | Os | 10 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 10 | 0.13 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 10 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2022-07-19 | Os | 8.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2022-07-19 | Os | 10 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2022-07-12 | Os | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 8.5 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2022-07-19 | Os | 9.2 | 0.33 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2022-07-05 | Os | 8 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Os | 7.6 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Os | 7.8 | 0.21 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Os | 8.4 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2022-07-05 | Os | 8.3 | 0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2022-07-26 | Os | 9.2 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2022-07-26 | Os | 9.6 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 11.225
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.245
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.975
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2022-07-05 | Søvik | 7 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-12 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 12 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-19 | Søvik | 7 | 0.23 | 9.9 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-26 | Søvik | 7 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.3667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Stallabråtet bas | 2022-07-12 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2022-07-27 | Helland | 7.1 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2022-07-12 | Helland | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.05
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holdhus skole | 2022-07-27 | Skjelbreid | 7.3 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2022
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 2.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.073333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.9667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2022-07-12 | Holmefjord | 8 | 0.12 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2022-07-12 | Holmefjord | 7.9 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| 2022-07-27 | Holmefjord | 8 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0