## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 33 | 4.803
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.1803
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.3576
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2021-02-02 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-02-09 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-02-02 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-02-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-02-16 | Os VBA | 7.1 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-02-16 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-02-09 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 8.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-02-02 | Os VBA | 8.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-02-02 | Os VBA | 7.4 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-02-02 | Os VBA | 7.8 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-02-02 | Os VBA | 7.2 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2021-02-02 | Søvik VBA | 6.8 | 0.3 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Søvik VBA | 8.1 | 0.29 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Søvik VBA | 6.8 | 0.29 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Søvik VBA | 6.7 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2021-02-23 | Helland VBA | 6.8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-02-09 | Helland VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Helland VBA | 7 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-02-23 | Helland VBA | 6.8 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-02-23 | Skjelbreid VBA | 6.4 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2021-02-09 | Skjelbreid VBA | 6.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 23 | 23
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 23 | 23
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 23 | 23
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 23 | 2.1304
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 23 | 0.1513
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 23 | 7.5696
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Os vba, rentvann | 2021-02-02 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2021-02-09 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2021-02-02 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sankthanshaugen basseng | 2021-02-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2021-02-16 | Os VBA | 7.1 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2021-02-16 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2021-02-09 | Os VBA | 8.3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 8.1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2021-02-02 | Os VBA | 8.7 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2021-02-02 | Os VBA | 7.4 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Os VBA | 7.2 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Os VBA | 8 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2021-02-02 | Os VBA | 7.8 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Os VBA | 8 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2021-02-02 | Os VBA | 7.2 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 19.75
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.3025
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Lysekloster barnehage | 2021-02-02 | Søvik VBA | 6.8 | 0.3 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-09 | Søvik VBA | 8.1 | 0.29 | 23 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-16 | Søvik VBA | 6.8 | 0.29 | 19 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Søvik VBA | 6.7 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0

## Hegglandsdalen vba
Oppsummering vannkvalitet Hegglandsdalen vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 4 | 2.375
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.22
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.925
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Helland vba, rentvann | 2021-02-23 | Helland VBA | 6.8 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2021-02-09 | Helland VBA | 7.1 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2021-02-23 | Helland VBA | 7 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2021-02-23 | Helland VBA | 6.8 | 0.31 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 2 | 10.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.19
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 2 | 6.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
Skjelbreid vba, rentvann | 2021-02-23 | Skjelbreid VBA | 6.4 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2021-02-09 | Skjelbreid VBA | 6.2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord vba
Alle forsyningsområder |  |  | Februar 2021
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 |  | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) |  | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb, maks 20 | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | pH | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker