## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 41 | 41
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 41 | 6.2195
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 41 | 0.15488
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 41 | 7.6829
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l blir nå rapportert som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-08-01 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.4 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.2 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-08-01 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.4 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-08-01 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.7 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-08-08 | Os | 10 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-08-08 | Os | 7.9 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-08-08 | Os | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-08-01 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-08-22 | Os | 9.2 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-08-01 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-08-01 | Os | 7.9 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-08-29 | Os | 7.4 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-08-29 | Os | 9.8 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-08-01 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Søvik | 6.9 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Søvik | 7 | 0.25 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Søvik | 6.9 | 0.28 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Søvik | 7 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2023-08-09 | Helland | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-08-22 | Helland | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-08-09 | Skjelbreid | 6.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-08-09 | Skjelbreid | 8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-08-22 | Skjelbreid | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-08-09 | Holmefjord | 7.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-08-22 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 29 | 29
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 29 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.14724
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 7.869
Merknad: pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-08-01 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.4 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.2 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-08-01 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.4 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-08-01 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.7 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-08-08 | Os | 10 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-08-08 | Os | 7.9 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-08-08 | Os | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-08-01 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 8.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.7 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-08-22 | Os | 9.2 | 0.22 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-08-01 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Os | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Os | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Os | 7.5 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Os | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-08-01 | Os | 7.9 | 0.26 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-08-29 | Os | 7.4 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-08-29 | Os | 9.8 | 0.21 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 5 | 5
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 5 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 5 | 15
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 5 | 0.248
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 5 | 6.94
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-08-01 | Søvik | 6.9 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-08 | Søvik | 6.9 | 0.23 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-15 | Søvik | 7 | 0.25 | 17 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-22 | Søvik | 6.9 | 0.28 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-08-29 | Søvik | 7 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2023-08-09 | Helland | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-08-22 | Helland | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-08-09 | Skjelbreid | 6.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-08-09 | Skjelbreid | 8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-08-22 | Skjelbreid | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | August 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.115
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.85
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-08-09 | Holmefjord | 7.8 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-08-22 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0