## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 35 | 6.2714
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 35 | 0.19086
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 35 | 7.6114
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå angitt som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-06-06 | Os | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-06-06 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-06-13 | Os | 6.8 | 0.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-06-06 | Os | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.4 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-06-13 | Os | 9.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 10 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-06-13 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-06-13 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-06-06 | Os | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.9 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-06-27 | Os | 9.2 | 0.76 | 6.2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-06-06 | Os | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-06-06 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-06-27 | Os | 7.5 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-06-27 | Os | 9.7 | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-06-06 | Søvik | 7 | 0.24 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Søvik | 7 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-06-13 | Helland | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-06-27 | Helland | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-06-13 | Skjelbreid | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-06-27 | Skjelbreid | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-06-27 | Holmefjord | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-06-13 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5.1
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.204
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.764
Merknad: 1. pH over tiltaksgrense i Endelausmarka og på Hegglandsdalen endeledning. Ledningene har lavt forbruk og står konstant med litt uttapping for å avhjelpe noe.
2. Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå angitt som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-06-06 | Os | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-06-06 | Os | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-06-13 | Os | 6.8 | 0.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-06-06 | Os | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.4 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-06-13 | Os | 9.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 10 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-06-13 | Os | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-06-13 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-06-06 | Os | 7.5 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.9 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-06-27 | Os | 9.2 | 0.76 | 6.2 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-06-06 | Os | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Os | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Os | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-06-06 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-06-27 | Os | 7.5 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-06-27 | Os | 9.7 | 0.33 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 15.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2325
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.025
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-06-06 | Søvik | 7 | 0.24 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-13 | Søvik | 7 | 0.23 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-20 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-27 | Søvik | 7.2 | 0.22 | 16 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.05
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå angitt som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2023-06-13 | Helland | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2023-06-27 | Helland | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.35
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå angitt som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2023-06-13 | Skjelbreid | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2023-06-27 | Skjelbreid | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juni 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.125
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.7
Merknad: Fargetall med analyseresultat < 5 mg Pt/l har tidligere blitt angitt som 2,5 (eller 3) mg Pt/l, men blir nå angitt som 5 mg Pt/l.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-06-27 | Holmefjord | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-06-13 | Holmefjord | 8.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0