## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 34 | 34
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 34 | 34
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 34 | 34
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 34 | 6.5588
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 34 | 0.17824
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 34 | 7.6118
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-02-06 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-02-06 | Os | 9.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-02-13 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-02-13 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-02-06 | Os | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-02-27 | Os | 8.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-02-27 | Os | 9.2 | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2024-02-06 | Søvik | 7.1 | 0.24 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Søvik | 7 | 0.21 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Søvik | 7 | 0.25 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Søvik | 7.3 | 0.23 | 19 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2024-02-06 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2024-02-06 | Skjelbreid | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2024-02-20 | Skjelbreid | 7.3 | 0.62 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2024-02-20 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-02-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1624
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2024-02-06 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2024-02-06 | Os | 9.6 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2024-02-13 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2024-02-13 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2024-02-06 | Os | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2024-02-27 | Os | 8.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Os | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2024-02-06 | Os | 7.5 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2024-02-27 | Os | 7.3 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2024-02-27 | Os | 9.2 | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 18.25
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2325
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2024-02-06 | Søvik | 7.1 | 0.24 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-13 | Søvik | 7 | 0.21 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-20 | Søvik | 7 | 0.25 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2024-02-27 | Søvik | 7.3 | 0.23 | 19 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.2
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2024-02-06 | Helland | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.38
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.35
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2024-02-06 | Skjelbreid | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2024-02-20 | Skjelbreid | 7.3 | 0.62 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Februar 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2024-02-20 | Holmefjord | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2024-02-06 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0