## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 6.6111
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.15417
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.5639
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-03-04 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-03-04 | Os VBA | 7 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-03-04 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-03-04 | Os VBA | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-03-11 | Os VBA | 7.2 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-03-11 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-03-11 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-03-04 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-03-25 | Os VBA | 9 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-03-04 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.2 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-03-04 | Os VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-03-25 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-03-25 | Os VBA | 9.2 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-03-04 | Søvik VBA | 8.3 | 0.3 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Søvik VBA | 7.4 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Søvik VBA | 8.3 | 0.28 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Søvik VBA | 8 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2025-03-18 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-03-18 | Helland VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-03-05 | Helland VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-03-18 | Skjelbreid VBA | 6.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2025-03-05 | Skjelbreid VBA | 8 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-03-05 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2025-03-18 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1368
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.572
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-03-04 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-03-04 | Os VBA | 7 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-03-04 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.4 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-03-04 | Os VBA | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 9.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-03-11 | Os VBA | 7.2 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-03-11 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-03-11 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-03-04 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-03-25 | Os VBA | 9 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-03-04 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Os VBA | 7.2 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2025-03-04 | Os VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-03-25 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-03-25 | Os VBA | 9.2 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 19.5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.29
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-03-04 | Søvik VBA | 8.3 | 0.3 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | Søvik VBA | 7.4 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | Søvik VBA | 8.3 | 0.28 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | Søvik VBA | 8 | 0.29 | 18 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.12667
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2025-03-18 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-03-18 | Helland VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2025-03-05 | Helland VBA | 7.2 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.16333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.2333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2025-03-18 | Skjelbreid VBA | 6.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2025-03-05 | Skjelbreid VBA | 8 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2025-03-05 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mars 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2025-03-18 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0