## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 45 | 45
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 45 | 42
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 45 | 6.6444
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 45 | 0.20244
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 45 | 7.6511
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-10-03 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.6 | 0.46 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-10-10 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-10-03 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-10-03 | Os | 9.8 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 9.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-10-17 | Os | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-10-17 | Os | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-10-17 | Os | 8.3 | 0.12 | 5 | 1 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-10-10 | Os | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-10-17 | Os | 9.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-10-03 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-10-03 | Os | 7.7 | 0.94 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-10-24 | Os | 7.1 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-10-24 | Os | 9.6 | 0.95 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2023-10-03 | Søvik | 6.7 | 0.65 | 15 | 1 | 0 | 0
| 2023-10-05 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Søvik | 7 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Søvik | 7.3 | 0.29 | 24 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Søvik | 7.3 | 0.2 | 22 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2023-10-17 | Helland | 7.2 | 0.84 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-10-31 | Helland | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-10-04 | Helland | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-10-17 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-10-17 | Skjelbreid | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-10-31 | Skjelbreid | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-10-04 | Skjelbreid | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2023-10-17 | Holmefjord | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-10-04 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 29 | 28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 29 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.18621
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 7.8655
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2023-10-03 | Os | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.6 | 0.46 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2023-10-10 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2023-10-03 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2023-10-03 | Os | 9.8 | 0.19 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 10 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 9.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2023-10-17 | Os | 7.8 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2023-10-17 | Os | 7.4 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2023-10-17 | Os | 8.3 | 0.12 | 5 | 1 | 0 | 0
Sundøy (Triton) | 2023-10-10 | Os | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.4 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2023-10-17 | Os | 9.1 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2023-10-03 | Os | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Os | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Os | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Os | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Os | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2023-10-03 | Os | 7.7 | 0.94 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2023-10-24 | Os | 7.1 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2023-10-24 | Os | 9.6 | 0.95 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 6 | 6
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 6 | 6
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 6 | 5
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 6 | 17.3333
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 6 | 0.31167
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 6 | 7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2023-10-03 | Søvik | 6.7 | 0.65 | 15 | 1 | 0 | 0
| 2023-10-05 | Søvik | 6.8 | 0.27 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-10 | Søvik | 6.9 | 0.24 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-17 | Søvik | 7 | 0.22 | 14 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-24 | Søvik | 7.3 | 0.29 | 24 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Søvik | 7.3 | 0.2 | 22 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.37333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.1667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2023-10-17 | Helland | 7.2 | 0.84 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2023-10-31 | Helland | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2023-10-04 | Helland | 7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1025
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.15
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2023-10-17 | Skjelbreid | 6.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2023-10-17 | Skjelbreid | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2023-10-31 | Skjelbreid | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Ropeidet | 2023-10-04 | Skjelbreid | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Oktober 2023
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.10333
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 8.0333
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2023-10-17 | Holmefjord | 8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2023-10-04 | Holmefjord | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-31 | Holmefjord | 8.1 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0